«КЕРЧОМЪЯ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА

АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН

ШУÖМ

_________________________________________________________________

## АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КЕРЧОМЪЯ"

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2020 года                                                                                        № 62

с.Керчомъя

Усть-Куломский район

#### Республика Коми

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  администрация сельского поселения «Керчомъя» постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» до 2029 года согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление от 15.07.2014 года № 46 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Керчомъя».

Глава  сельского поселения «Керчомъя»                     О.В.Булышева

Утверждено
Постановленмием от 28.12.2020 г. №62

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЕРЧОМЪЯ»

УСТЬ-КУЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ДО 2029 ГОДА

(актуализация 2020 год)

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «КЕРЧОМЪЯ»	10

1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	12

1.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	12

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения «Керчомъя» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	12

1.1.2.	Описание территорий сельского поселения «Керчомъя», не охваченных централизованными системами водоснабжения.	12

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	13

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	13

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений…………	13

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	14

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).	14

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	15

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения «Керчомъя», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	18

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы………….	19

1.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.	19

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.	19

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	20

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	20

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития сельского поселения «Керчомъя».	21

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	23

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	23

1.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).	23

1.3.3.	Структурный водный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	24

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	24

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.	32

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	33

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития сельского поселения «Керчомъя» на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 32.13330.2018, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки. ……….	33

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы. ……….	34

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	34

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды.	34

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами. ……….	35

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	35

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	35

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	36

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. ……….	……….……….36

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	38

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. ……….	38

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	38

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	40

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	40

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	41

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения «Керчомъя».	41

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен. ……….……….	41

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	41

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	41

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	42

1.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	42

1.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	42

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	43

1.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	44

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	45

2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	46

2.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЕРЧОМЪЯ»	46

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения «Керчомъя» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	46

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	46

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	46

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	47

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	47

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	47

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	48

2.1.8.	Описание территорий сельского поселения «Керчомъя», не охваченных централизованной системой водоотведения.	49

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения «Керчомъя»	49

2.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	50

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	50

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	50

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	50

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению «Керчомъя» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	50

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения «Керчомъя».	50

2.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	51

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	51

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	51

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	52

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	52

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	53

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	54

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.	54

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	55

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	56

2.4.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения. ……….	56

2.4.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территории сельского поселения «Керчомъя», где оно отсутствует.	56

2.4.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.	56

2.4.3.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	56

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	57

2.4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения «Керчомъя», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	57

2.4.6.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	57

2.4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	57

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	58

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды.	58

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	58

2.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	60

2.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	61

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	62

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Керчомъя» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

- Постановление правительства от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». СНиП 2.04.03-85 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 860/пр.;

- Генеральный план сельского поселения «Керчомъя» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2029 года.

При актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения в качестве отчетного периода взят 2019 год.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории сельского поселения «Керчомъя».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «КЕРЧОМЪЯ»

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение «Керчомъя».

Территория сельского поселения «Керчомъя» входит в состав территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский». Границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 05 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

В состав муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» входит один населенный пункт - поселок сельского типа «Керчомъя».

Территория сельского поселения «Керчомъя» в границах муниципального образования составляет 2369 км2.

Административным центром муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» является с. Керчомъя.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения сельского поселения «Керчомъя».

Численность населения сельского поселения «Керчомъя» по состоянию на 01.01.2020 г. год составила 1085 чел.

Население проживает в населенном пункте с. Керчомъя.

Муниципальное образование сельского поселения «Керчомъя» расположено в юго-западной части Усть-Куломского муниципального района Республики Коми. В состав муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» входит 1 населенный пункт - село Керчомъя.

Административным центром муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» является село Керчомъя. Расстояние от районного центра - с.Усть-Кулом – 40 км.

По территории сельского поселения «Керчомъя» протекает река Вычегда.

Сельское поселение граничит:

- на севере с сельским поселением Дон;

- на северо-западе с сельским поселением Усть-Кулом и сельским поселением Носим

- на западе с сельским поселением Крутоборка;

- на юге с сельским поселением Зимстан и сельским поселением Нижний Воч

- на востоке с сельским поселением Югыдяг и сельским поселением Парч.

Население муниципального образования составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без гражданства.

Климат сельского поселения «Керчомъя» умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда составляет 32,6°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2°С), самым холодным месяцем – январь (-16,4°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Усть-Кулом равна -0,2°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в сельском поселении Вольдино равно 623 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 86 см.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с.

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения «Керчомъя» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Гидрографическая сеть водных объектов сельского поселения принадлежит бассейну р. Вычегды – второй по величине реки в Республике Коми. Район находится в ее верхнем течении с притоками Нем, Сев. Кельтма, Тимшер, Воль. Река Вычегда является типично равнинной рекой, имеющей хорошо разработанную долину, развитые пойменную и надпойменную террасы.

На территории сельского поселения находится озеро Вад (89,83 км2).

Поверхностные воды в сельском поселении служат приемниками хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.

Централизованная система водоснабжения на территории сельского поселения «Керчомъя» только в с. Керчомъя. Источником воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды являются подземные воды. Зоны санитарной охраны на артезианских скважинах организованы – 3 пояса.

Водоснабжение жилых домов в с. Керчомъя частично централизованное, частный сектор также снабжается водой от водоразборных колонок, шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

На момент актуализации схемы (2020 год) действующие артезианские скважины на территории с. Керчомъя не оборудованы станциями и сооружениями водоподготовки, вследствие чего, вода абонентам централизованной системы водоснабжения подается без очистки.

На территории сельского поселения «Керчомъя» возможно выделить 1 эксплуатационную зону:

- в с. Керчомъя водоснабжение осуществляется подземными водами от 1 артезианской скважины, расположенной в с. Керчомъя. Далее вода поступает в водонапорную башню, далее без очистки, по системе трубопроводов (тупиковая сеть) поступает к абонентам.

- Описание территорий сельского поселения «Керчомъя», не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Сельское поселение «Керчомъя» включает в себя 1 населённый пункт с. Керчомъя, отсутствуют территории, которые не охвачены централизованной системой водоснабжения.

- Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения «Керчомъя» отсутствует.

Систему холодного водоснабжения условно можно разделить на 1 технологическую зону:

- Водоснабжение с. Керчомъя объединенное для хозяйственно-питьевых и пожарных нужд. Подземные воды, насосным оборудование, установленным на 1 артезианской скважине, поднимаются и подаются в водонапорную башню, далее в разводящую сеть с. Керчомъя и далее к потребителям. Водопроводная сеть является тупиковой. Общая протяженность водопроводных сетей на территории сельского поселения «Керчомъя» на 01.01.2019 г. составляет 1634,9 км.

Централизованным водоснабжением обеспечено около 10% населения с. Керчомъя.

Артезианские скважины и водопроводные сети в с. Керчомъя находятся в собственности Усть-Куломский филиал АО «КТК».

Собственниками объектов системы водоснабжения в сельском поселении «Керчомъя» являются Усть-Куломский филиал АО «КТК».

Таблица 1.1

Технологические зоны водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Система подачи воды | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Керчомъя | централизованная | артскважина № 408-Э |

К централизованному водоснабжению также подключены школа, 2 котельных, дом культуры, администрация, детский сад, кухня, пожарное депо. Помимо них еще услугами централизованного водоснабжения пользуются жилые до дома по ул. Центральной, номера домов - № 382, 384(а,б), 351, 349(а,б), 350(а,б), 344(а,б), 337, 337(а), 338, 334(б), 335, 336, 325, 326, 327, 319 - всего 16.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения с. Керчомъя, представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина с. Керчомъя, Центральная, 22. | 58,5 | 1969 | 10,9 | V = 25м3 | СВМ-40 | Деревянный забор высотой 2 м. | Усть-Куломский филиал АО «КТК» | Усть-Куломский филиал АО «КТК» |

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Необходима разработка проекта ЗСО (определение границ II и III пояса) и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В настоящее время существующее население с. Керчомъя снабжается водой от 1 артезианской скважины, расположенных в жилой застройке с. Керчомъя. Артезианская скважина не оборудована станциями и сооружениями водоподготовки, поэтому питьевая вода подается населению без очистки.

На перспективу планируется обустройство проектируемого узла водозаборных сооружений водоочистными сооружениями – электролизная установка.

Данные лабораторных анализов качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть с. Керчомъя отсутствуют.

- Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории сельского поселения «Керчомъя» централизованное водоснабжение осуществляется от 1 артезианской скважины. В составе действующих водозаборов используются насосы марки «ЭЦВ». Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| Скважина с. Керчомъя, ул. Центральная, 22 | ЭЦВ -5-4-100 | 7 | 100 | 4 | 550 | 90 |

Удельное энергопотребление на подъем и подачу 1 м3 питьевой воды в 2019 году представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято (перекачено) воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина 408-э | 1700 | 2174 | 1,28 |

- Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации сельского поселения «Керчомъя» – 1634,9 км.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Характеристика существующих водопроводных сетей

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Керчомъя | 1436,4 | 25,32 | сталь | - | 1,5 | 1984 | 60 |
|  | 198,5 | 20,40 | ПХВ | - |  | 2002 | 40 |

Таблица 1.6

| Участок | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Павильон - водобашня | 1984 | сталь | 32 | 4,0 |  |
| 2. | Водобашня - павильон | 1984 | сталь | 32 | 4,0 |  |
| 3. | Павильон - т1 | 1984 | сталь | 32 | 44,0 |  |
| 4. | т1 - т2 | 2002 | сталь | 32 | 24,5 | воздушн |
| 5. | т1 - т3 | 2002 | сталь | 32 | 151,5 | воздушн |
| 6. | т3 - ТК | 1984 | сталь | 32 | 3,0 |  |
| 7. | ТК - т12 | 2005 | сталь | 20 | 205,0 |  |
| 8. | т4 - ВК1 | 1984 | сталь | 32 | 54,0 |  |
| 9. | ВК1 - ВК2 | 1984 | сталь | 32 | 47,0 |  |
|  | ВК2 - ВК3 | 1984 | сталь | 32 | 35,4 |  |
|  | ВК3 - ВК4 | 2009 | ПХВ | 50 | 66,0 |  |
| 10. | ВК4 - ВК5 | 2009 | ПХВ | 50 | 30,0 |  |
| 11. | ВК5 - ВК6 | 2009 | ПХВ | 40 | 58,0 |  |
| 12. | ВК6 - т5 | 2009 | ПХВ | 40 | 16,0 |  |
| 13. | т5 - ВК7 | 2009 | ПХВ | 40 | 12,0 |  |
|  | т5 - т6 | 1984 | ПХВ | 20 | 58,0 |  |
| 14. | т6 - т7 | 1984 | ПХВ | 20 | 28,0 |  |
|  | ВК7 - т8 | 1984 | ПХВ | 40 | 17,0 |  |
|  | т8 - т9 | 1984 | ПХВ | 40 | 17,5 |  |
|  | Котельная - т12 | 2003 | сталь | 25 | 25,0 | воздушн |
|  | т12 - т14 | 2003 | сталь | 20 | 44,0 | воздушн |
|  | Дет.сад - т15 | 2003 | сталь | 20 | 51,0 | воздушн |
|  | т15 - т16 | 2003 | сталь | 20 | 25,0 | воздушн |
|  | Итого: |  |  |  | 1019,9 |  |
| Вводы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | т1 — ж/дом | 1984 | ПХВ | 20 | 110,0 |  |
| 1.2 | т2 - котельная | 2002 | сталь | 32 | 3,0 |  |
| 1.3 | т3 - школа | 2002 | сталь | 32 | 29,5 | воздушн |
| 1.4 | ТК - школа | 1984 | сталь | 32 | 15,5 |  |
| 1.5 | ВК3 — ж/дом | 1984 | сталь | 32 | 14,0 |  |
| 1.6 | ВК5 — ж/дом | 1984 | сталь | 32 | 47,0 |  |
| 1.7 | т6 — ж/дом | 1984 | ПХВ | 20 | 11,0 |  |
| 1.8 | т7 — ж/дом | 1984 | ПХВ | 20 | 11,0 |  |
| 1.9 | ВК7 — ж/дом | 1984 | сталь | 32 | 0,5 |  |
| 1.10 | ВК7 — ж/дом | 1984 | ПХВ | 40 | 29,0 |  |

Износ водопроводных сетей составляет более 60% (у сетей АО «КТК»). Требуют замены ветхие водопроводные сети.

Рекомендуется при перекладке использование трубопроводов из полимерных материалов, которые не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

- Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения «Керчомъя», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В настоящее время в сельском поселении достаточно много технологических и технических проблем, возникающих при водоснабжении. Основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- значительный износ источников водоснабжения, что обусловливает загрязнение водопроводной воды;

- водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов и не обеспечивает требуемых расходов и напоров в водопроводной сети;

- технический износ водопроводных сетей составляет 55%, требуется немедленная перекладка отдельных участков трубопровода;

- отсутствие на водозаборных узлах станций и сооружений очистки и подготовки воды;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды;

- место размещения существующих водозаборов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Скважины, находящиеся на существующем водозаборе, могут быть загрязнены и за период эксплуатации, вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня, и снижение дебита;

- необходима разработка проекта ЗСО и приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», водозаборные сооружения, расположенные в жилой зоне, не имеют возможности организовать зоны санитарной охраны.

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения «Керчомъя» отсутствует.

- Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Сельское поселение «Керчомъя» не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Сети и водоводы расположены на глубине около 1,2 м от поверхности земельного горизонта и не подвергаются воздействию отрицательных температур.

- Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Водопроводные сети и артезианская скважина, водонапорная башня в с. Керчомъя находятся в собственности Усть-Куломский филиал АО «КТК» и 1634,9 м. водопроводных сетей. Организацией эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения является Усть-Куломский филиал АО «КТК».

Таблица 1.7

| Населенный пункт | Перечень объектов | Собственник |
| --- | --- | --- |
| с. Керчомъя | Скважина 408-э, водонапорная башня, водопроводные сети | АО «КТК» |

  - НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

- Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Керчомъя» на период до 2029 года (актуализация на 2020 год) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения «Керчомъя» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующего источника и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения «Керчомъя»;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Таблица 1.8

| Группа | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  | 100 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % |  | 100 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. |  | н/д |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./год). |  | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % |  | 60 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) |  | н/д |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | н/д |
|  | прочие потребители |  | н/д |
|  | бюджетные организации |  | н/д |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % |  | н/д |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов |  | н/д |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |  | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку 1 м3 питьевой воды | 0 |
|  |  | на подачу 1 м3 питьевой воды | 1,28 |

- Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития сельского поселения «Керчомъя».

Развитие систем водоснабжения на перспективу до 2029 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории, улучшение качества жизни населения и предусматривает:

- замена участка ветхих водопроводных сетей – ПВХ;

- для очистки воды из скважины установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод (Фильтры устанавливаются на устье артскважины);

- приведение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- на расчетный срок артезианские скважины, срок службы которых истек, необходимо законсервировать и затампонировать;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Данное мероприятие необходимо проводить ежеквартально;

- установка на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

В остальных населенных пунктах, где не предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения источниками остаются шахтные децентрализованные колодцы.

  - БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

- Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс подачи и реализации холодной воды по с. Керчомъя представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.9

| Статья расхода | Единица измерения | 2013 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м3 | 2,906 | 2,174 |
| из поверхностных источников | тыс. м3 | 0 | 0 |
| из подземных источников | тыс. м3 | 2,906 | 2,174 |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 |
| Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 2,586 | 2,074 |
| из собственных источников | тыс. м3 | 2,586 | 2,074 |
| получено со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 |
| собственное потребление организации | тыс. м3 | н/д | 0,10 |
| Объем реализации питьевой воды по категориям абонентов, в том числе | тыс. м3 | н/д | н/д |
| населению | тыс. м3 | н/д | н/д |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | н/д | н/д |
| прочим потребителям | тыс. м3 | н/д | н/д |
| Потери в сетях | тыс. м3 | н/д | н/д |

- Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории сельского поселения «Керчомъя» централизованная система водоснабжения организована в с. Керчомъя.

Территориальный водный баланс по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 1.10.

Таблица 1.10

| Населенный пункт | Подача воды 2019 год, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС | ГВС | Технич. |
| с. Керчомъя | 2,174 | - | - |

- Структурный водный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Структурный водный баланс реализации воды за 2019 год по группам потребителей с. Керчомъя представить невозможно, ввиду отсутствия счетчиков у потребителей и отсутствием данных.

Основным потребителем воды на территории сельского поселения является население.

- Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление воды населениеv с. Керчомъя за 2019 год составило 2,174 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление составило 6,0 м3/сут.

Баланс потребления воды населением за 2013-2019 гг. представлен в таблице 1.11.

Таблица 1.11

| Статья расхода | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации воды населению | тыс. м3 | 2,906 | 2,8 | 2,806 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,174 |

В настоящее время в СП «Керчомъя» действуют нормы удельного водопотребления, установленные приказом Службы Республики Коми по тарифам № 28/20 от 14.05.2013 г. О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» (таблицы 1.12).

Таблица 1.12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Приказу

Службы Республики Коми по тарифам «14» мая 2013 года №28/20

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (за исключением общежитий) и на общедомовые нужды

| № п/п | Степень благоустройства жилого помещения | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб.м в месяц на 1 человека |  |  | Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений*, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение |  | Водоотведение | Вид коммунальной услуги | Размер норматива |
|  |  | Холодное | Горячее |  |  |  |
| 1.Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах без централизованного горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С водопроводом без канализации | 2,01 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 2 | С водопроводом и канализацией, без ванн | 3,36 |  | 3,36 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 3 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 2,47 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 4 | С водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением | 4,12 |  | 4,12 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 5 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с газоснабжением | 3,08 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 6 | С водопроводом, канализацией, ваннами | 4,85 |  | 4,85 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 7 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами | 3,81 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 8 | С водопроводом, канализацией, ваннами, с электро (газовыми) водонагревателями | 7,17 |  | 7,17 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 9 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с электро (газовыми) водонагревателями | 5,83 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 10 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с электро (газовыми) водонагревателями | 4,33 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 11 | С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,19 |  | 5,19 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 12 | С водопроводом, канализацией, ваннами, газоснабжением (без электро (газовых) водонагревателей) | 5,61 |  | 5,61 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 13 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, газоснабжением (без электро (газовых) водонагревателей) | 4,27 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 14 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с канализацией | 0,98 |  | 0,98 | Холодное водоснабжение | 0,014 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 15 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с местной канализацией (выгребные ямы) | 0,98 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,014 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 16 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, без канализации | 0,61 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,014 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 17 | С водопроводом, канализацией, без ванн, с электро (газовыми) водонагревателями | 5,67 |  | 5,67 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 18 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,84 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 2.Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением: |  |  |  |  |  |  |
| 19 | С водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами | 5,44 | 3,25 | 8,69 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | 0,020 |
| 20 | С водопроводом и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 4,96 | 2,97 | 7,93 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | 0,020 |
| 21 | С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками и душами | 5,05 | 2,73 | 7,78 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | 0,020 |
| 22 | С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками и мойками | 5,08 | 2,12 | 7,20 | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | 0,020 |
| 23 | С водопроводом, местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 4,35 | 1,81 |  | Холодное водоснабжение | 0,020 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | 0,020 |

* - Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Таблица 1.13

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Приказу

Службы Республики Коми по тарифам «14» мая 2013 года №28/20

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях общежитий и на общедомовые нужды

| № п/п | Степень благоустройства жилого помещения | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб.м в месяц на 1 человека |  |  | Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в общежитии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение |  | Водоотведение | Вид коммунальной услуги | Размер норматива |
|  |  | Холодное | Горячее |  |  |  |
| 1. Жилые помещения в общежитиях без централизованного горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С водопроводом без канализации | 0,63 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 2 | С водопроводом и канализацией, без ванн | 1,05 |  | 1,05 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 3 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 0,77 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 4 | С водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением | 1,30 |  | 1,30 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 5 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с газоснабжением | 0,97 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 6 | С водопроводом, канализацией, ваннами | 1,53 |  | 1,53 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 7 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами | 1,20 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 8 | С водопроводом, канализацией, ваннами, с электро (газовыми) водонагревателями с электро (газовыми) водонагревателями | 2,27 |  | 2,27 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 9 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с электро (газовыми) водонагревателями | 1,84 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 10 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с электро (газовыми) водонагревателями | 1,37 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 11 | С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1,64 |  | 1,64 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 12 | С водопроводом, канализацией, ваннами, газоснабжением (без электро (газовых) водонагревателей) | 1,78 |  | 1,78 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 13 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, газоснабжением (без электро (газовых) водонагревателей) | 1,36 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 14 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с канализацией | 0,52 |  | 0,52 | Холодное водоснабжение | 0,009 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 15 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с местной канализацией (выгребные ямы) | 0,52 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,009 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 16 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, без канализации | 0,39 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,009 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 17 | С водопроводом, канализацией, без ванн, с электро (газовыми) водонагревателями | 1,79 |  | 1,79 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 18 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1,21 |  |  | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 2. Жилые помещения в общежитиях с централизованным горячим водоснабжением: |  |  |  |  |  |  |
| 19 | С водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами | 1,73 | 1,03 | 2,76 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | 0,012 |
| 20 | С водопроводом и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1,56 | 0,94 | 2,50 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | 0,012 |
| 21 | С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками и душами | 1,59 | 0,87 | 2,46 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | 0,012 |
| 22 | С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками и мойками | 1,61 | 0,66 | 2,27 | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | 0,012 |
| 23 | С водопроводом, местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 1,38 | 0,58 |  | Холодное водоснабжение | 0,012 |
|  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | 0,012 |

* - Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Таблица 1.14

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Приказу

Службы Республики Коми по тарифам «14» мая 2013 года №28/20

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных

куб.м в месяц на 1 голову животного

| № п/п | Вид сельскохозяйственного животного | Норматив |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупный рогатый скот | 1,390 |
| 2 | Свиньи | 0,433 |
| 3 | Овцы | 0,134 |
| 4 | Лошади | 1,944 |
| 5 | Козы | 0,056 |
| 6 | Птица | 0,024 |

Таблица 1.15

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Приказу

Службы Республики Коми по тарифам «14» мая 2013 года №28/20

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

| № п/п | Направление использования холодного водоснабжения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Для полива земельного участка, куб.м в месяц на 1 кв.м земельного участка* |  |  |
| 1 | Полив сельскохозяйственных культур ручным методом | 0,021 |
| 2 | Полив зеленых насаждений, газонов и цветников | 0,013 |
| 3 | Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров | 0,011 |
| Для использования бани, куб.м в месяц на 1 человека |  |  |
| 4 | Потребление коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использование земельного участка и надворных построек при содержании бань | 0,48 |

*- Количество месяцев применения норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка составляет три месяца (июнь, июль, август).

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 1.16.

- Таблица 1.16

| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| количество человек | чел. | 1085 |
| количество абонентов | чел. | 59 |
| общее количество реализованной воды населению | м3 | 2,074 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л./сут | 5,31 |
|  | м3/мес | 0,16 |

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм. В период с 2013 по 2029 гг. и на расчетный срок до 2029 года ожидается тенденция к уменьшению удельного водопотребления жителями сельского поселения «Керчомъя», связанная с уменьшением численности населения.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 1.17

Удельные суточные нормы водопотребления на расчетный срок

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 200-250 |

Суммарные суточные расходы воды по сельскому поселению «Керчомъя» представлены в таблице 1.19.

Таблица 1.18

Суммарные суточные расходы воды

| Показатели | Суточные расходы воды на расчетный срок 2029 год, м3/сут. |
| --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 200 |

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения с. Керчомъя. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

- Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.

Система централизованного водоснабжения организована только в с. Керчомъя.

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлено в таблице 1.19.

Таблица 1.19

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| Скважина № 408-э | СВМ-40 |

Информация по обеспеченности потребителей приборами учета отсутствует.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Запас производственной мощности водозаборных сооружений с учетом среднесуточного потребления воды представлен в таблице 1.20.

Таблица 1.20

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут | Значение среднесуточного объема потребляемой воды, 2019 г., м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 408-э | 96 | 6,0 | 90 |

Как видно из таблицы имеется резерв производственных мощностей.

- Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития сельского поселения «Керчомъя» на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 32.13330.2018, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения на территории с. Керчомъя. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, с увеличением их производительности до проектных потребностей.

Водоснабжение с. Керчомъя на расчетный срок предусматривается расширение.

Данные о полученных заявках и выданных технических условиях с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системе водоснабжения

Таблица 1.21

| Объект, адрес подключения | Год подключения | Расчетная нагрузка водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| н/д | н/д | н/д |

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и приведены в таблице 1.11.

Расходы воды по сельскому поселению «Керчомъя»:

- Среднесуточный расход воды составляет:

- существующее положение, питьевая вода – 6,0 м3/сут. (2019 год);

- на расчетный срок (2029 год) питьевая вода – 200 м3/сут.

- Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max = 1,2 составят:

- существующее - Qсут.max = 1,2 х 6,0 = 7,2 м3/сут. (2019 год);

- на расчётный срок (2029 год) - Qрсут.max = 1,2 х 200 = 240 м3/сут.

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения «Керчомъя» отсутствует.

- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды (реализация) по с. Керчомъя за 2019 год составило 2,174 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление составило 6,0 м3/сут., в сутки максимального водопотребления расход составил 7,2 м3/сут.

На расчетный срок (2029 год) ожидаемое среднесуточное водопотребление по сельскому поселению составит 200 м3/сут., потребление в сутки максимального водоразбора составит 240 м3/сут., годовое потребление составит 73,0 тыс. м3/год.

- Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды.

Эксплуатацию систем водоснабжения на территории сельского поселения «Керчомъя» осуществляет АО «КТК». Организация осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. Вся территория сельского поселения разделена на 1 технологическую зону. Наибольшее водопотребление характеризуется наибольшим числом потребителей и плотностью расположения промышленных и иных предприятий.

Структура территориального баланса подачи воды на территории сельского поселения за 2019 год представлена в таблице 1.22.

Таблица 1.22

| № п/п | Населенный пункт | Объем потребления (реализация) холодной (питьевой) воды за 2013 год, тыс. м3 | Объем потребления (реализация) холодной (питьевой) воды за 2019 год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Керчомъя | 2,906 | 2,174 |

- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Баланс потребления воды по типам абонентов (структурный) сельского поселения «Керчомъя» представлен в таблице 1.23.

Таблица 1.23

| Потребитель | Объемы реализации воды за 2013 год, тыс. м3 | Объемы реализации воды за 2019 год, тыс. м3 | Показатели | Расчетный срок 2029 год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | н/д | н/д | Хозяйственно-питьевые нужды | н/д |
| Бюджетные потребители | н/д | н/д | Производственные нужды | н/д |
| Прочие потребители | н/д | н/д |  |  |
| ИТОГО: | 2,906 | 2,174 |  | 73,0 |

- Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Фактические потери на водопроводных сетях при подъеме и подаче за 2019 год составляют до 45% от общего объема всей поднятой воды. Информация о планируемых потерях воды при транспортировке на момент актуализации схемы (2020 год) отсутствует.

- Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на территории Сельского поселения «Керчомъя» в период с 2013 по 2029 гг. представлен в таблице 1.24.

Таблица 1.24

| № п/п | Статья расхода | Факт, 2013 год | Существующее положение, 2019 год | Расчетный срок, 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, (полученной со стороны), тыс. м3 | 2,906 | 2,174 | 73,0 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | н/д | 0,1 | 3,3 |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 2,906 | 2,074 | 69,7 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | н/д | 45 | 5 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 2,906 | 2,074 | 69,7 |

Примечание: Объем потерь в сетях и объем воды на собственные нужды на расчетный срок не представлены ввиду отсутствия данных.

Перспективный структурный водный баланс представлен в таблице 1.24. Перспективный территориальный водный баланс на расчетный срок (2029 год) представлен в таблице 1.25.

Таблица 1.25

| № п/п | Населенный пункт | Холодная (питьевая) воды, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт, 2013 год | Существующее положение, 2019 год | Перспектива, 2029 год |
| 1 | с. Керчомъя | 2,906 | 2,174 | 73,0 |
| ВСЕГО: |  | 2,906 | 2,174 | 73,0 |

- Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 1.26.

Таблица 1.26

| № п/п | Наименование сооружения, населенный пункт | Мощность водозабора по паспорту при круглосуточном режиме работы / установленная производительность существующего сооружения, м3/сут. | Проектная производительность сооружений водоснабжения на расчетный срок, 2029 год, м3/сут. | Необходимая мощность водоисточника на расчетный срок 2029 год, м3/сут. | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 408-э | 96 | 240 | 240 | -144 |

С учетом перспективного большого увеличения водопотребления согласно генерального плана, дефицит производственных ресурсов мощностей системы водоснабжения СП «Керчомъя» возникнет к расчетному сроку, что потребует бурения новых скважин.

- Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с Критериями и порядком определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения «Керчомъя», а также в соответствии с постановлением наделить статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения – Усть-Куломский филиал АО «КТК» (АО «КТК»).

Установить зоной деятельности АО «КТК», наделенной статусом гарантирующей организации – территорию в границах с. Керчомъя.

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- замена участка ветхих водопроводных сетей – ПВХ;

- для очистки воды из скважины установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод (Фильтры устанавливаются на устье артскважины);

- приведение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- на расчетный срок артезианские скважины, срок службы которых истек, необходимо законсервировать и затампонировать;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Данное мероприятие необходимо проводить ежеквартально;

- установка на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

- Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Модернизация существующей системы водоснабжения

Мероприятия по модернизации существующей системы водоснабжения направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 – 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды. Помимо плюсов у метода хлорирования имеются и минусы – недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов – после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. В последнее время на очистных сооружениях вместо хлорной извести применяется гипохлорит натрия (кальция), который менее токсичен.

Также для обеззараживания воды применяются установки ультрафиолетового излучения, но и у этого метода имеются свои недостатки. Прежде всего, это неуниверсальность данного метода – некоторые микроорганизмы очень устойчивы к данному излучению, правда, они встречаются нечасто, но, если содержание стойких вирусов или бактерий в воде высоко, этот способ может быть использован лишь в качестве предварительного. Еще одним недостатком ультрафиолетового обеззараживания (УФО) является отсутствие последействия. Дело в том, что после прохождения через корпус фильтра излучение в воде оставаться не может – сразу после потери контакта УФ-излучения с водой его действие прекращается. Следовательно, может иметь место вторичное загрязнение воды в трубопроводах. Этот метод может применяться и в сочетании с иными способами очистки, и в качестве самостоятельного метода. Чаще всего самостоятельно он используется при обработке небольших объемов воды для бытовых целей, в промышленных же системах он обычно выступает в качестве дополнительной меры очистки.

Строительство новых сооружений

Мероприятия по строительству новых водопроводных сооружений направлены на обеспечение подачи воды потребителям, не имеющим в настоящее время централизованного водоснабжения, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением на территориях, где оно отсутствует, включают следующие мероприятия:

- строительство новых водозаборных сооружений;

- строительство новых водопроводных сетей;

- строительство водоочистных станций;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция существующих сетей водопровода

Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для жителей.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Цели:

- Повышение надежности подачи воды

- Снижение неучтенных расходов за счет сокращения:

- потерь при авариях;

- скрытых утечек;

- полезных расходов на промывку сетей.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение удельной аварийности.

- Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией сетей.

Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения абонентов сельского поселения «Керчомъя» на перспективу, не имеющих централизованного водоснабжения.

Задачи:

Строительство новых сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства на период до 2029 года.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

- замена участка ветхих водопроводных сетей – ПВХ;

- на расчетный срок артезианские скважины, срок службы которых истек, необходимо законсервировать и затампонировать.

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

При проведении мероприятий по уменьшению водопотребления, рекомендуется предусмотреть установку на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Система централизованного водоснабжения организована только в с. Керчомъя.

Все действующие артезианские скважины оборудованы приборами учета воды. Оснащенность приборами учета населения неизвестно, информация отсутствует.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения «Керчомъя».

Схема сетей водоснабжения сельского поселения «Керчомъя» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение трубопроводов (трасс) систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

- Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Существующей мощности водозаборных сооружений, расположенных в с. Керчомъя, достаточно для обеспечения потребности населения в воде. Также основное внимание требуется уделить водопроводным сетям и раздаточному оборудованию, с целью максимального исключения утечек на данных участках.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Зоны размещения объектов системы водоснабжения планируется расширять за счет использования земель сельскохозяйственного назначения. Все мероприятия планируется проводить в существующих границах сельского поселения «Керчомъя».

- Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема расположения объектов системы водоснабжения сельского поселения «Керчомъя» в электронном варианте в виде карты прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На формирование химического состава подземных вод значительное влияние оказывает антропогенный фактор. Источниками загрязнения являются неорганизованные стоки сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов.

Технологический процесс забора подземной воды, подъема и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

- На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Действующие водозаборные сооружения, расположенные в с. Керчомъя не оборудованы станциями и сооружениями очистки воды.

На перспективу планируется строительство нового узла водозаборных сооружений и водопроводных очистных сооружений. Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды планируется подавать в водовод перед резервуарами.

Используемые в водоподготовке реагенты, при ненадлежащей эксплуатации отрицательно влияют на состояние окружающей среды. Поэтому необходимо при реализации мероприятий по снабжению, хранению и применению химических реагентов соблюдать правила и нормы, установленные нормативными документами, а также в соответствие с рекомендациями производителя.

  - ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Керчомъя» представлена в таблице 1.27.

Таблица 1.27

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка ветхих водопроводных сетей – ПВХ | км | н/д | 10000 | 2021-2029 гг. |
| 2 | Строительство очистных сооружений |  |  | 10000 | 2021-2029 гг. |
| 3 | Приведение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |  | 500 | 2020-2029 гг. |
| 4 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей |  |  | 500 | 2020-2029 гг. |
| ВСЕГО: |  |  |  | 21000,0 |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

  - ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 1.28.

Таблица 1.28

| Группа | Целевые индикаторы |  | Базовый показатель на 2013 год | Базовый показатель на 2019 год | Планируемые целевые показатели на 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  | 0 | 100 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % |  | 0 | 100 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. |  | н/д | н/д | 0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./год.). |  | н/д | н/д | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % |  | 95 | н/д | 10 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  |  | н/д | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) |  | 94 | н/д | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |
|  | население |  | н/д | н/д | 100 |
|  | прочие потребители |  | н/д | н/д | 100 |
|  | бюджетные организации |  | н/д | н/д | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | н/д | н/д | 0 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов |  | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |  | Инвестиционные программы отсутствуют | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку 1 м3 питьевой воды | 0 | 0 | 0,8 |
|  |  | на подачу 1 м3 питьевой воды | 2,2 | 1,28 | 0,8 |

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации

На момент актуализации схемы (2020 год) бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения на территории сельского поселения «Керчомъя» не выявлено.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЕРЧОМЪЯ»

- Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения «Керчомъя» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. В населенных пунктах сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

- Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. В населенных пунктах сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

На территории сельского поселения отсутствуют канализационные сети.

На территории поселения невозможно выделить эксплуатационные зоны, в связи с отсутствием на территории поселения централизованных систем водоотведения.

Данные по анализу сточных вод представить невозможно из-за отсутствия централизованных систем водоотведения.

- Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. В населенных пунктах сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

- Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Керчомъя» отсутствует. Поэтому отсутствуют канализационные очистные сооружения.

- Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. В населенных пунктах сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

На территории сельского поселения отсутствуют канализационные сети.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения должна осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

- Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Керчомъя» отсутствует.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделять их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений (БОС) канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, будет обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения на расчетный срок.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

- Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. В населенных пунктах сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам. На перспективу (2029 год) предусматривается развитие системы водоотведения на территории с. Керчомъя, прокладка самотечных и напорно-самотечных коллекторов, строительство канализационных насосных станция, очистных сооружений с применением современных и эффективных методов очистки сточных вод.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

На территории сельского поселения «Керчомъя» централизованная системы водоотведения хозяйственно – бытовых стоков не организована, поэтому применяются выгребные ямы и септики. Также на территории сельского поселения отсутствует система ливневой канализации. В связи с этим, возможно, загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

- Описание территорий сельского поселения «Керчомъя», не охваченных централизованной системой водоотведения.

Все населенные пункты, входящие в состав сельского поселения «Керчомъя», не имеют централизованных систем водоотведения. Система водоотведения населенных пунктов сельского поселения представлена выгребными ямами и септиками.

- Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения «Керчомъя»

Основной проблемой на территории сельского поселения «Керчомъя» является отсутствие централизованной системы водоотведения. Также отсутствуют ливневые системы канализации. Преобладающее место в системе канализации отведено уборным с выгребными ямами и септиками. В связи с этим острой проблемой является попадание сточных вод, ливневых вод на рельеф поверхности и в водные объекты, что вызывает их дальнейшее загрязнение. Кроме того, попадание сточных и ливневых вод негативно влияет на окружающую среду, животный мир и растительный мир.

  - БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. В связи с этим отсутствуют балансы отведения сточных вод.

- Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

На территории сельского поселения «Керчомъя» отсутствует система ливневой канализации.

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. Поэтому здания не оборудованы приборами учета сточных вод.

При отсутствии коммерческих приборов учета сточных вод объем стоков принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

- Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению «Керчомъя» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. В связи с этим, отсутствует информация об объемах отведения сточных вод за последние 10 лет.

- Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения «Керчомъя».

На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления. Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки на расчетный срок представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Отведение сточных вод на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 200-250 |

Суммарный расход сточных вод по сельскому поселению «Керчомъя» на расчетный срок представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Показатели | Суточное отведение сточных вод на расчетный срок 2029 год, м3/сут. |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды | 130 |

Таким образом, ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения по сельскому поселению «Керчомъя» (с. Керчомъя) на расчетный срок (2029 год) согласно генерального плана составит 130 м3/год или среднесуточное отведение – 47,0 м3/сут.

  - ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

- Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Балансы поступление сточных вод по Сельскому поселению «Керчомъя» (с. Керчомъя) за 2019 год и на расчетный срок 2029 год представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование | Единица измерения | Факт, 2013 год | Существующее положение, 2019 год | Перспектива, 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод – всего | тыс. м3 | - | - | 47,0 |
| в том числе: хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 | - | - | н/д |
| производственные сточные воды | тыс. м3 | - | - | н/д |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс. м3 | - | - | н/д |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. м3 | - | - | н/д |
| из нее: нормативно очищенной | тыс. м3 | - | - | н/д |
| недостаточно очищенной | тыс. м3 | - | - | н/д |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | - | - | н/д |
| Мощность существующих очистных сооружений | м3/сут. | - | - | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) производственных мощностей | м3/сут. | - | - | н/д |

- Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. В связи с этим, сточные и ливневые воды попадают как в водные объекты, так и на рельеф местности, создавая реальную угрозу загрязнения окружающей среды.

Структура существующего и перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения сельского поселения «Керчомъя» представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Статья расхода | Сточные воды, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт, 2013 год | Существующее положение, 2019 год | Перспектива на 2029 год |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды | - | - | н/д |
| Производственные сточные воды | - | - | н/д |
| Итого | - | - | 47,0 |

- Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Канализационные очистные сооружения | КОС сельское поселение «Керчомъя» |
| --- | --- |
| Расчетный среднесуточный расход сточных вод на 2029 год, м3/сут | 47,0 |
| Максимальное суточное отведение сточных вод на 2029 год, м3/сут | 57,0 |
| Предложения по проектной мощности очистных сооружений канализации на 2029 год, м3/сут | 160 |
| Требуемая мощность очистных сооружений канализации на 2029 год, м3/сут | 160 |

Как видно из таблицы 2.5, проектной производительности очистных сооружений канализации на расчетный срок будет достаточно.

- Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосных станций выбирается с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Анализ гидравлических режимов произвести невозможно.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. В связи с чем, на территории поселения отсутствуют канализационные насосные станции.

- Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. В связи с чем, на территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения.

На расчетный срок (2029 год) ожидаемый объем отводимых сточных вод составит 130 м3/сут.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод водоем.

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Информация о планируемой мощности очистных сооружений на расчетный срок представлена в таблице 2.5. Проектную производительность очистных сооружений необходимо скорректировать на этапе проектирования, а также учесть перспективное развитие с. Керчомъя.

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Керчомъя» на период до 2029 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- строительство очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей сельского поселения «Керчомъя»;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории сельского поселения «Керчомъя», и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Таблица 2.6

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | Базовый показатель на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | - | - |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./год | - | - |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | - | - |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | - | - |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | - | - |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | - | - |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) | Система водоотведения отсутствует | Система водоотведения отсутствует |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | Инвестиционные программы отсутствуют | Инвестиционные программы отсутствуют |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод (кВт*ч/м3) | Система водоотведения отсутствует | Система водоотведения отсутствует |

- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Степень развития систем канализации в поселении находится на достаточно низком уровне. Общие задачи по развитию системы водоотведения направлены на стопроцентное обеспечение экологической защиты подземных, поверхностных вод и водотоков от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки с. Керчомъя проектной производительностью 160 м3/сут. Сроки реализации проекта: 2024-2029 гг.;

- разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации. Сроки реализации проекта 2021-2024 гг.;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций и очистных сооружений. Сроки реализации проекта – 2024-2025 гг.

- Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

- Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

Данные о мероприятиях отсутствуют.

- Организация централизованного водоотведения на территории сельского поселения «Керчомъя», где оно отсутствует.

На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Керчомъя» не организована. Система водоотведения населенных пунктов представлена выгребными ямами и септиками.

На перспективу предусматривается развитие системы бытовой канализации на территории с. Керчомъя. Для этого предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки в с. Керчомъя проектной производительностью 0,16 тыс. м3/сут. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем. Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик. Проектную производительность очистных сооружений необходимо скорректировать на этапе проектирования;

- строительство в с. Керчомъя канализационных насосных станций перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей;

- разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации.

- Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Сведения о мероприятиях отсутствуют.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки на северной окраине с. Керчомъя проектной производительностью 160 м3/сут. Сроки реализации проекта: 2024-2029 гг.;

- разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации. Сроки реализации проекта 2021-2024 гг.

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

На перспективу предусматривается строительство систем централизованного водоотведения на территории с. Керчомъя. Поэтому необходимо предусмотреть внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций и очистных сооружений.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения «Керчомъя», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Схема водоотведения сельского поселения «Керчомъя» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение трубопроводов (трасс) систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоотведения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

- Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения сельского поселения «Керчомъя» в электронном виде прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ у КОС мощностью до 200 м3/сут равен 150 метров, у септика - 8 м, у КНС - 15 м, в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл. 1, прим. 6. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения сельского поселения «Керчомъя» в электронном варианте в виде карты прилагается. Все проектируемые объекты централизованной системы водоотведения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

- Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды.

На перспективу предусматривается развитие централизованной системы водоотведения на территории с. Керчомъя. В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализирования территории поселения необходимо отметить:

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки на северной окраине с. Керчомъя проектной производительностью 160 м3/сут. Материал труб – армированный стеклопластик. Проектную производительность очистных сооружений необходимо скорректировать на этапе проектирования. Сроки реализации проекта: 2024-2029 гг.;

- разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации. Сроки реализации проекта 2021-2024 гг.

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

- Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:

- термофильным сбраживанием в метантенках;

- высушиванием;

- пастеризацией;

- обработкой гашеной известью;

- в радиационных установках;

- сжиганием;

- пиролизом;

- электролизом;

- получением активированных углей (сорбентов);

- захоронением;

- выдерживанием на иловых площадках;

- использованием как добавки при производстве керамзита;

- обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

- компостированием;

- вермикомпостированием.

  - ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения сельского поселения «Керчомъя» представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки на северной окраине с. Керчомъя проектной производительностью 160 м3/сут | шт. | 1 | 40000 | 2024-2029 гг. |
| 2 | Разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации | шт. | 1 | 200 | 2021-2024 гг. |
| ВСЕГО: |  |  |  | 40200 |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год, плановый период.

  - ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения сельского поселения «Керчомъя» приведена в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | Базовый показатель на 2019 год | Планируемые целевые показатели на 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | - | - | нет данных |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./год | - | - | нет данных |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | - | - | нет данных |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | - | - | нет данных |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | - | - | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | - | - | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) | система водоотведения отсутствует | система водоотведения отсутствует | нет данных |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | Инвестиционные программы отсутствуют | Инвестиционные программы отсутствуют | нет данных |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод (кВт*ч/м3) | система водоотведения отсутствует | система водоотведения отсутствует | нет данных |

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На территории сельского поселения «Керчомъя» централизованная система водоотведения не организована, поэтому отсутствуют бесхозяйные объекты.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЕРЧОМЪЯ»

УСТЬ-КУЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация сельского поселения «Керчомъя»

Юридический адрес: 168079, Коми, Усть-Куломский р-н, с. Керчомъя, ул. Центральная, д. 20о

| Глава сельского поселения «Керчомъя» | __________________ | Булышева О.В. |
| --- | --- | --- |